## C.3 工程项目投标总价扉页(扉-3)【巴州区鼎山镇首市村巴~
招标工程量清单 （本工程实行总价包干，工程量清单仅供参考）
工 程 名 称: | 巴州区鼎山镇首市村巴山肉牛标准化育肥场项目10kV电力安装工程
招标控制价价(小写):
(大写):
招 标 人: | 四川巴中国家粮食和物资储备库有限公司
(单位盖章)
编 制 人:
(造价人员签字盖专用章)
时 间: | 2025-08-13

## D 工程计价总说明(表-01)【巴州区鼎山镇首市村巴山肉牛标~
总 说 明
工程名称：巴州区鼎山镇首市村巴山肉牛标准化育肥场项目10kV电力安装工程
1.工程概况 本工程为巴州区鼎山镇首市村巴山肉牛标准化育肥场项目10kV电力安装工程。 2.工程招标范围和施工内容 10kV电源接入点至本工程新增1#800kVA箱式变压器及1#400kVA油浸式变压器，10kV线路、设备、电杆、计量装置、基础等。施工内容包含工程设计、设备材料采购、电气安装调试、协调属地供电主管部门竣工验收、完成通电。 3.工程量清单编制依据 （1）中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关配套文件； （2）住房城乡建设厅关于贯彻实施《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）等9本工程量计算规范有关事项的通知（川建造价发[2013]370号）； （3）《四川省建设工程工程量清单计价定额》(2020)； （4）四川省建设厅、四川省财政厅关于印发《四川省施工企业工程规费计取标准》的通知（川建发[2014]]17号）； （5）《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复（川建价发〔2024〕44号）； （6）四川省住房和城乡建设厅《关于印发<四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法>的通知》（川建发〔2017〕5号）； 4.工程质量、材料、施工等的特殊要求 1）、工程质量标准：合格； 2）、材料标准：建设单位确认的合格材料； 3）、施工要求：严格按照现行国家施工验收相关规范、规定施工。 5.其他需说明的问题

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【安装工程】
分部分项工程清单
工程名称：巴州区鼎山镇首市村巴山肉牛标准化育肥场项目10kV电力安装工程\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
1 | 030410001001 | 电杆组立 ф190/12m | 1.名称：电杆组立 2.材质：水泥杆 3.规格：φ190/12m 4.土石比例：岩石40%，松砂石35%，普通土25% 5.基坑尺寸：坑底750、坑口1150、坑深2000mm. | 根 | 2
2 | 030410001002 | 电杆组立 ф230/15m | 1.名称：电杆组立 2.材质：水泥杆 3.规格：φ230/15m 4.土石比例：岩石40%，松砂石35%，普通土25% 5.基坑尺寸：坑底830、坑口1330、坑深2500mm. | 根 | 3
3 | 030410001003 | 电杆组立 ф310/15m | 1.名称：电杆组立 2.材质：水泥杆 3.规格：φ310/15m 4.土石比例：岩石40%，松砂石35%，普通土25% 5.基坑尺寸：坑底910、坑口1410、坑深2500mm. | 根 | 2
4 | 030410002004 | 横担组装 ∠80×8×3000/2 | 1.名称：高压线路横担安装 2.材质：镀锌角钢 3.规格：∠75×8×2000/2 4.类型：线路横担 5.电压等级（kV）：10 6.瓷瓶型号、规格：U70B/146×2,Z-7×1,Q-7×1,W-7A×1，R5ET105L,125,283,360 7.金具品种规格：NLD-2 | 组 | 2
5 | 030410002005 | 横担组装 ∠75×8×2000/2 | 1.名称：高压线路横担安装 2.材质：镀锌角钢 3.规格：∠75×8×2000/2 4.类型：线路横担 5.电压等级（kV）：10 6.瓷瓶型号、规格：U70B/146×2,Z-7×1,Q-7×1,W-7A×1，R5ET105L,125,283,360 7.金具品种规格：NLD-2 | 组 | 6
6 | 030410001006 | 拉线组立 LX-5 | 1.名称：普通拉线组装 2.材质：GJ-50 3.规格：含拉线棒、抱箍、UT、楔形线夹、拉盘等 4.土石比例：40%坚土、60%岩石 | 根 | 3
7 | 030410003007 | 导线架设 JKLGYJ-50/10kV | 1.名称：导线架设 2.型号：JKLGYJ 3.规格：50/10kV 4.地形：一般丘陵 5.跨越类型：跨越交通道路2处 | km | 0.81
8 | 030410003008 | 导线架设 JKLYJ-70/10kV | 1.名称：导线架设 2.型号：JKLYJ 3.规格：70/10kV 4.地形：一般丘陵 5.跨越类型：无 | km | 0.09
9 | 030410003009 | 导线架设 LGJ-95/10kV | 1.名称：导线架设 2.型号：LGJ 3.规格：95/10kV 4.地形：一般丘陵 5.跨越类型：跨越深沟1处 | km | 0.78
10 | 030410004010 | 杆上设备 真空断路器 | 1.名称：杆上设备安装 2.型号：真空断路器 3.规格：ZW32-12kV-630A | 台 | 2
11 | 030410004011 | 杆上设备 隔离开关 | 1.名称：杆上设备安装 2.型号：隔离开关 3.规格：HGW9-630A | 组 | 2
12 | 030410004012 | 杆上设备 避雷器 | 1.名称：杆上设备安装 2.型号：避雷器 3.规格：HY5WS-17/50 | 组 | 2
13 | 030410004013 | 杆上设备 设备绝缘护套 | 1.名称：设备绝缘护套安装 2.型号：综合 3.规格：隔离开关、断路器、变压器 | 组 | 4
14 | 030410004014 | 杆上设备 JP柜 | 1.名称：杆上设备安装 2.型号：JP柜 3.规格：低压综合（带补偿+进出线开关） | 台 | 1
15 | 030410004015 | 杆上设备 S13-M-400kVA | 1.名称：杆上设备安装 2.型号：S13-M 3.规格：400kVA 4.电压等级（kV）：10/0.4 | 台 | 1
16 | 030408001016 | 电力电缆 YJV-0.6/1kV-4×300mm2 | 1.名称：低压电缆 2.型号：YJV 3.规格：4×300mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：变压器低压桩头至JP进线开关 6.电压等级（kV）：0.6/1 | m | 8
17 | 030402018017 | 组合型成套箱式变电站 YBM-800kVA | 1.名称：欧式箱变安装 2.型号：YBM 3.容量（kVA）：800 4.电压（kV）：10/0.4 | 台 | 1
18 | 030402018018 | 箱变基础 （6600×2300×1500） | 1.名称：箱式基础 （6600×2300×1500） 2.垫层：C15混凝土200mm 3.基础砌体：M5.0干混砂浆MU10砖砌筑 4.墙面抹灰层：20mm厚1:2防水砂浆抹面 5.操作平台：C30混凝土 6.窗户：铝合金百叶窗 7.台阶：M5.0干混砂浆砌MU10砖 8.基础预埋：100*48*5.3mm槽钢 9.操作平台配筋：φ12、φ8钢筋 | 座 | 1
19 | 030408003019 | 电缆保护管 PE，dn200 | 1.名称：电缆保护管敷设 2.材质：PE 3.规格：dn200 4.敷设方式：延杆敷设 | m | 6
20 | 030408001020 | 电力电缆 YJV22-8.7/15kV-3×50mm2 | 1.名称：电力电缆敷设 2.型号：YJV22 3.规格：3×50mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：综合敷设 | m | 160
21 | 030408006021 | 电力电缆头 3×50mm2 | 1.名称：电力电缆终端头制作 2.型号：户内冷缩式 3.规格：WLSY-10/3.2 50-120mm2 | 个 | 4
22 | 030408001022 | 电力电缆直埋通道 1×2（600×800×900mm2） | 1.名称：电力电缆通道 2.型号：1×2 3.规格：600×800×900 4.材质：UPVC-C | m | 120
23 | 040205001023 | 砌筑井 电缆检查井 | 1.井深、尺寸：详设计 2.混凝土强度等级：底板商品混凝土 C25 4.井盖、井圈材质及规格：C30钢筋混凝土人孔板 5.钢筋种类、规格：预制综合 7.本清单综合单价包括垫层、混凝土井底、井壁、钢筋爬梯、钢筋、抹灰、井筒 8.定型井名称、图号：详设计 | 座 | 2
24 | 030409002024 | 接地母线 -50×5mm2 | 1.名称：户外接地母线敷设 2.材质：镀锌扁钢 3.规格：-50×5mm2 | m | 110
25 | 030409001025 | 接地极 ∠50×5×2500mm | 1.名称：户外接地极制作 2.材质：镀锌角钢 3.规格：∠50×5×2500mm | 根 | 10